## 00.PLC点位总表
真空系统 PLC 点位映射总表 ¦ 设备服务: sys/vacuum/2 ¦ 通讯协议: OPC UA (西门子 PLC)
序号 | PLC地址 | C++函数名 | 信号描述 | 所属分类 | 数据类型
▶ 输入信号 I — Bool（共120点）
1 | %I0.0 | ScrewPumpPowerFeedback | 螺杆泵上电反馈 | 泵类设备上电反馈 | Bool
2 | %I0.1 | RootsPumpPowerFeedback | 罗茨泵上电反馈 | 泵类设备上电反馈 | Bool
3 | %I0.2 | MolecularPump1PowerFeedback | 分子泵1上电反馈 | 泵类设备上电反馈 | Bool
4 | %I0.3 | MolecularPump2PowerFeedback | 分子泵2上电反馈 | 泵类设备上电反馈 | Bool
5 | %I0.4 | MolecularPump3PowerFeedback | 分子泵3上电反馈 | 泵类设备上电反馈 | Bool
6 | %I0.5 | PhaseSequenceProtection | 相序保护 | 系统保护信号 | Bool
7 | %I0.6 | ElectromagneticValve1OpenFeedback | 电磁阀1开到位信号 | 电磁阀到位信号 | Bool
8 | %I0.7 | ElectromagneticValve1CloseFeedback | 电磁阀1关到位信号 | 电磁阀到位信号 | Bool
9 | %I1.0 | ElectromagneticValve2OpenFeedback | 电磁阀2开到位信号 | 电磁阀到位信号 | Bool
10 | %I1.1 | ElectromagneticValve2CloseFeedback | 电磁阀2关到位信号 | 电磁阀到位信号 | Bool
11 | %I1.2 | ElectromagneticValve3OpenFeedback | 电磁阀3开到位信号 | 电磁阀到位信号 | Bool
12 | %I1.3 | ElectromagneticValve3CloseFeedback | 电磁阀3关到位信号 | 电磁阀到位信号 | Bool
13 | %I1.4 | ElectromagneticValve4OpenFeedback | 电磁阀4开到位信号 | 电磁阀到位信号 | Bool
14 | %I1.5 | ElectromagneticValve4CloseFeedback | 电磁阀4关到位信号 | 电磁阀到位信号 | Bool
15 | %I8.0 | VentValve1OpenFeedback | 放气阀1开到位信号 | 放气阀到位信号 | Bool
16 | %I8.1 | VentValve1CloseFeedback | 放气阀1关到位信号 | 放气阀到位信号 | Bool
17 | %I8.2 | VentValve2OpenFeedback | 放气阀2开到位信号 | 放气阀到位信号 | Bool
18 | %I8.3 | VentValve2CloseFeedback | 放气阀2关到位信号 | 放气阀到位信号 | Bool
19 | %I8.4 | GateValve1OpenFeedback | 闸板阀1开到位 | 闸板阀到位信号 | Bool
20 | %I8.5 | GateValve1CloseFeedback | 闸板阀1关到位 | 闸板阀到位信号 | Bool
21 | %I8.6 | GateValve2OpenFeedback | 闸板阀2开到位 | 闸板阀到位信号 | Bool
22 | %I8.7 | GateValve2CloseFeedback | 闸板阀2关到位 | 闸板阀到位信号 | Bool
23 | %I9.0 | GateValve3OpenFeedback | 闸板阀3开到位 | 闸板阀到位信号 | Bool
24 | %I9.1 | GateValve3CloseFeedback | 闸板阀3关到位 | 闸板阀到位信号 | Bool
25 | %I9.2 | GateValve4OpenFeedback | 闸板阀4开到位 | 闸板阀到位信号 | Bool
26 | %I9.3 | GateValve4CloseFeedback | 闸板阀4关到位 | 闸板阀到位信号 | Bool
27 | %I9.4 | GateValve5OpenFeedback | 闸板阀5开到位 | 闸板阀到位信号 | Bool
28 | %I9.5 | GateValve5CloseFeedback | 闸板阀5关到位 | 闸板阀到位信号 | Bool
29 | %I9.6 | MotionControlSystemOnline | 运动控制系统设备在线 | 运动控制系统信号 | Bool
30 | %I9.7 | GateValve5ActionPermit | 闸板阀5动作允许信号 | 运动控制系统信号 | Bool
31 | %I12.0 | MotionControlRequestOpenGateValve5 | 运控请求开闸板阀5 | 运动控制系统信号 | Bool
32 | %I12.1 | MotionControlRequestCloseGateValve5 | 运控请求关闸板阀5 | 运动控制系统信号 | Bool
33 | %I226.4 | MotionControlReserved1 | 运动控制备用1 | 运动控制备用位 | Bool
34 | %I226.5 | MotionControlReserved2 | 运动控制备用2 | 运动控制备用位 | Bool
35 | %I226.6 | MotionControlReserved3 | 运动控制备用3 | 运动控制备用位 | Bool
36 | %I226.7 | MotionControlReserved4 | 运动控制备用4 | 运动控制备用位 | Bool
37 | %I79.7 | WaterFlowMeter1 | 水流量计1 | 水流量计反馈 | Bool
38 | %I80.0 | WaterFlowMeter2 | 水流量计2 | 水流量计反馈 | Bool
39 | %I80.1 | WaterFlowMeter3 | 水流量计3 | 水流量计反馈 | Bool
40 | %I80.2 | WaterFlowMeter4 | 水流量计4 | 水流量计反馈 | Bool
41 | %I80.3 | WaterFlowMeter5 | 水流量计5 | 水流量计反馈 | Bool
42 | %I80.4 | WaterFlowMeter6 | 水流量计6 | 水流量计反馈 | Bool
43 | %I80.5 | LocalPermitVentAtmosphere | 本地允许放大气 | 本地许可信号 | Bool
44 | %I80.6 | LocalPermitVacuum | 本地允许抽真空 | 本地许可信号 | Bool
45 | %I80.7 | LocalPermitTargetChamber | 本地允许靶室连通 | 本地许可信号 | Bool
46 | %I72.0 | SystemAlarm | 系统报警 | 系统报警 | Bool
47 | %I70.0 | GateValve1Fault | 闸板阀1异常 | 异常标志位 | Bool
48 | %I70.1 | GateValve2Fault | 闸板阀2异常 | 异常标志位 | Bool
49 | %I70.2 | GateValve3Fault | 闸板阀3异常 | 异常标志位 | Bool
50 | %I70.3 | GateValve4Fault | 闸板阀4异常 | 异常标志位 | Bool
51 | %I70.4 | GateValve5Fault | 闸板阀5异常 | 异常标志位 | Bool
52 | %I70.5 | ElectromagneticValve1Fault | 电磁阀1异常 | 异常标志位 | Bool
53 | %I70.6 | ElectromagneticValve2Fault | 电磁阀2异常 | 异常标志位 | Bool
54 | %I70.7 | ElectromagneticValve3Fault | 电磁阀3异常 | 异常标志位 | Bool
55 | %I71.0 | ElectromagneticValve4Fault | 电磁阀4异常 | 异常标志位 | Bool
56 | %I71.1 | VentValve1Fault | 放气阀1异常 | 异常标志位 | Bool
57 | %I71.2 | VentValve2Fault | 放气阀2异常 | 异常标志位 | Bool
58 | %I71.3 | PhaseSequenceFault | 相序异常 | 异常标志位 | Bool
59 | %I71.4 | ScrewPumpWaterFault | 螺杆泵水路异常 | 异常标志位 | Bool
60 | %I71.5 | MolecularPump1WaterFault | 分子泵1水路异常 | 异常标志位 | Bool
61 | %I71.6 | MolecularPump2WaterFault | 分子泵2水路异常 | 异常标志位 | Bool
62 | %I71.7 | MolecularPump3WaterFault | 分子泵3水路异常 | 异常标志位 | Bool
63 | %I36.0 | LocalRemoteButton | 本地/远程切换按钮 | 按钮功能 | Bool
64 | %I36.1 | ManualAutoButton | 手动/自动切换按钮 | 按钮功能 | Bool
65 | %I36.2 | EmergencyStop | 急停按钮 | 按钮功能 | Bool
66 | %I36.3 | OneKeyVacuumStart | 一键抽真空启动 | 按钮功能 | Bool
67 | %I36.4 | OneKeyVacuumStop | 一键抽真空停止 | 按钮功能 | Bool
68 | %I36.5 | VentStart | 放气启动 | 按钮功能 | Bool
69 | %I36.6 | VentStop | 放气停止 | 按钮功能 | Bool
70 | %I36.7 | AlarmReset | 报警复位 | 按钮功能 | Bool
71 | %I37.1 | AutoState | 自动模式状态 | 状态反馈 | Bool
72 | %I37.2 | ManualState | 手动模式状态 | 状态反馈 | Bool
73 | %I37.3 | LocalState | 本地模式状态 | 状态反馈 | Bool
74 | %I37.4 | RemoteState | 远程模式状态 | 状态反馈 | Bool
75 | %I106.0 | ScrewPumpCommFault | 螺杆泵通信异常 | 通信异常 | Bool
76 | %I106.1 | ScrewPumpFaultResetState | 螺杆泵故障复位状态 | 通信异常 | Bool
77 | %I152.0 | VacuumGauge1CommFault | 真空规1通信异常 | 通信异常 | Bool
78 | %I152.1 | VacuumGauge2CommFault | 真空规2通信异常 | 通信异常 | Bool
79 | %I200.0 | MolecularPump1CommFault | 分子泵1通信异常 | 通信异常 | Bool
80 | %I200.1 | MolecularPump2CommFault | 分子泵2通信异常 | 通信异常 | Bool
81 | %I200.2 | MolecularPump3CommFault | 分子泵3通信异常 | 通信异常 | Bool
82 | %I82.0 | ScrewPumpVFDEnableState | 螺杆泵变频器驱动使能输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
83 | %I82.1 | ScrewPumpPowerState | 螺杆泵上电输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
84 | %I82.2 | RootsPumpStartStopState | 罗茨泵启停开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
85 | %I82.3 | RootsPumpPowerState | 罗茨泵上电输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
86 | %I82.4 | MolecularPump1PowerState | 分子泵1上电输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
87 | %I82.5 | MolecularPump2PowerState | 分子泵2上电输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
88 | %I82.6 | MolecularPump3PowerState | 分子泵3上电输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
89 | %I83.0 | GateValve1OpenState | 闸板阀1开输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
90 | %I83.1 | GateValve1CloseState | 闸板阀1关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
91 | %I83.2 | GateValve2OpenState | 闸板阀2开输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
92 | %I83.3 | GateValve2CloseState | 闸板阀2关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
93 | %I83.4 | GateValve3OpenState | 闸板阀3开输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
94 | %I83.5 | GateValve3CloseState | 闸板阀3关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
95 | %I83.6 | GateValve4OpenState | 闸板阀4开输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
96 | %I83.7 | GateValve4CloseState | 闸板阀4关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
97 | %I84.0 | GateValve5OpenState | 闸板阀5开输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
98 | %I84.1 | GateValve5CloseState | 闸板阀5关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
99 | %I78.1 | ExhaustOpenState | 通排风开到位 | 输出状态反馈 | Bool
100 | %I78.2 | ExhaustCloseState | 通排风关到位 | 输出状态反馈 | Bool
101 | %I84.2 | ExhaustOpenStateFeedback | 通排风开输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
102 | %I84.3 | ExhaustCloseStateFeedback | 通排风关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
103 | %I84.4 | ElectromagneticValve1State | 电磁阀1开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
104 | %I84.5 | ElectromagneticValve2State | 电磁阀2开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
105 | %I84.6 | ElectromagneticValve3State | 电磁阀3开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
106 | %I84.7 | ElectromagneticValve4State | 电磁阀4开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
107 | %I85.0 | VentValve1State | 放气阀1开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
108 | %I85.1 | VentValve2State | 放气阀2开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
109 | %I85.2 | WaterElectromagneticValve1State | 水电磁阀1开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
110 | %I85.3 | WaterElectromagneticValve2State | 水电磁阀2开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
111 | %I85.4 | WaterElectromagneticValve3State | 水电磁阀3开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
112 | %I85.5 | WaterElectromagneticValve4State | 水电磁阀4开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
113 | %I85.6 | WaterElectromagneticValve5State | 水电磁阀5开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
114 | %I85.7 | WaterElectromagneticValve6State | 水电磁阀6开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
115 | %I86.0 | AirMainElectromagneticValveState | 气主电磁阀开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
116 | %I86.1 | MotionControlSystemOpenState | 运动控制系统开输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
117 | %I86.2 | MotionControlSystemCloseState | 运动控制系统关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
118 | %I86.3 | MolecularPump1PowerOutputState | 分子泵1电源输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
119 | %I86.4 | MolecularPump2PowerOutputState | 分子泵2电源输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
120 | %I86.5 | MolecularPump3PowerOutputState | 分子泵3电源输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
▶ 模拟量输入 IW — Word（共17点）
1 | %IW130 | ResistanceGaugeVoltage | 睿宝电阻规模拟量输入（电压） | 模拟量输入 | Word(Int)
2 | %IW132 | AirPressureSensorCurrent | 气路压力传感器模拟量输入（电流） | 模拟量输入 | Word(Int)
3 | %IW24 | MolecularPump1Speed | 分子泵1转速 | 模拟量输入 | Word(Int)
4 | %IW36 | MolecularPump2Speed | 分子泵2转速 | 模拟量输入 | Word(Int)
5 | %IW48 | MolecularPump3Speed | 分子泵3转速 | 模拟量输入 | Word(Int)
6 | %IW88 | ScrewPumpSpeedFeedback | 螺杆泵转速反馈 | 模拟量输入 | Word(Int)
7 | %IW92 | ScrewPumpFaultFeedback | 螺杆泵故障反馈 | 模拟量输入 | Word(Int)
8 | %IW94 | ScrewPumpErrorCode | 螺杆泵错误码 | 模拟量输入 | Word(Int)
9 | %IW140 | VacuumGauge1 | 真空规1读数 | 模拟量输入 | Word(Int)
10 | %IW144 | VacuumGauge2 | 真空规2读数 | 模拟量输入 | Word(Int)
11 | %IW148 | VacuumGauge3 | 真空规3读数 | 模拟量输入 | Word(Int)
12 | %IW188 | MolecularPump1ErrorCode | 分子泵1错误码 | 模拟量输入 | Word(Int)
13 | %IW192 | MolecularPump2ErrorCode | 分子泵2错误码 | 模拟量输入 | Word(Int)
14 | %IW196 | MolecularPump3ErrorCode | 分子泵3错误码 | 模拟量输入 | Word(Int)
15 | %IW228 | MachineHeartbeat | 机组通信心跳 | 心跳/状态 | Word(Int)
16 | %IW230 | SystemStatus | 系统状态 | 心跳/状态 | Word(Int)
17 | %IW232 | CentralMonitorHeartbeat | 集中监控心跳 | 心跳/状态 | Word(Int)
▶ 输出信号 Q — Bool（共120点）
1 | %Q0.0 | ScrewPumpPowerLocalOn | 螺杆泵电源本地手动开 | 螺杆泵本地手动控制 | Bool
2 | %Q0.1 | ScrewPumpPowerLocalOff | 螺杆泵电源本地手动关 | 螺杆泵本地手动控制 | Bool
3 | %Q0.2 | ScrewPumpLocalOn | 螺杆泵本地手动开 | 螺杆泵本地手动控制 | Bool
4 | %Q0.3 | ScrewPumpLocalOff | 螺杆泵本地手动关 | 螺杆泵本地手动控制 | Bool
5 | %Q0.4 | RootsPumpPowerLocalOn | 罗茨泵电源本地手动开 | 罗茨泵本地手动控制 | Bool
6 | %Q0.5 | RootsPumpPowerLocalOff | 罗茨泵电源本地手动关 | 罗茨泵本地手动控制 | Bool
7 | %Q0.6 | RootsPumpLocalOn | 罗茨泵本地手动开 | 罗茨泵本地手动控制 | Bool
8 | %Q0.7 | RootsPumpLocalOff | 罗茨泵本地手动关 | 罗茨泵本地手动控制 | Bool
9 | %Q1.0 | MolecularPump1PowerLocalOn | 分子泵1电源本地手动开 | 分子泵1本地手动控制 | Bool
10 | %Q1.1 | MolecularPump1PowerLocalOff | 分子泵1电源本地手动关 | 分子泵1本地手动控制 | Bool
11 | %Q1.2 | MolecularPump1LocalOn | 分子泵1本地手动开 | 分子泵1本地手动控制 | Bool
12 | %Q1.3 | MolecularPump1LocalOff | 分子泵1本地手动关 | 分子泵1本地手动控制 | Bool
13 | %Q1.4 | MolecularPump2PowerLocalOn | 分子泵2电源本地手动开 | 分子泵2本地手动控制 | Bool
14 | %Q1.5 | MolecularPump2PowerLocalOff | 分子泵2电源本地手动关 | 分子泵2本地手动控制 | Bool
15 | %Q1.6 | MolecularPump2LocalOn | 分子泵2本地手动开 | 分子泵2本地手动控制 | Bool
16 | %Q1.7 | MolecularPump2LocalOff | 分子泵2本地手动关 | 分子泵2本地手动控制 | Bool
17 | %Q2.0 | MolecularPump3PowerLocalOn | 分子泵3电源本地手动开 | 分子泵3本地手动控制 | Bool
18 | %Q2.1 | MolecularPump3PowerLocalOff | 分子泵3电源本地手动关 | 分子泵3本地手动控制 | Bool
19 | %Q2.2 | MolecularPump3LocalOn | 分子泵3本地手动开 | 分子泵3本地手动控制 | Bool
20 | %Q2.3 | MolecularPump3LocalOff | 分子泵3本地手动关 | 分子泵3本地手动控制 | Bool
21 | %Q2.4 | ElectromagneticValve1LocalOpen | 电磁阀1本地手动开 | 电磁阀本地手动控制 | Bool
22 | %Q2.5 | ElectromagneticValve1LocalClose | 电磁阀1本地手动关 | 电磁阀本地手动控制 | Bool
23 | %Q2.6 | ElectromagneticValve2LocalOpen | 电磁阀2本地手动开 | 电磁阀本地手动控制 | Bool
24 | %Q2.7 | ElectromagneticValve2LocalClose | 电磁阀2本地手动关 | 电磁阀本地手动控制 | Bool
25 | %Q3.0 | ElectromagneticValve3LocalOpen | 电磁阀3本地手动开 | 电磁阀本地手动控制 | Bool
26 | %Q3.1 | ElectromagneticValve3LocalClose | 电磁阀3本地手动关 | 电磁阀本地手动控制 | Bool
27 | %Q3.2 | ElectromagneticValve4LocalOpen | 电磁阀4本地手动开 | 电磁阀本地手动控制 | Bool
28 | %Q3.3 | ElectromagneticValve4LocalClose | 电磁阀4本地手动关 | 电磁阀本地手动控制 | Bool
29 | %Q3.4 | VentValve1LocalOpen | 放气阀1本地手动开 | 放气阀本地手动控制 | Bool
30 | %Q3.5 | VentValve1LocalClose | 放气阀1本地手动关 | 放气阀本地手动控制 | Bool
31 | %Q3.6 | VentValve2LocalOpen | 放气阀2本地手动开 | 放气阀本地手动控制 | Bool
32 | %Q3.7 | VentValve2LocalClose | 放气阀2本地手动关 | 放气阀本地手动控制 | Bool
33 | %Q4.0 | GateValve1LocalOpen | 闸板阀1本地手动开 | 闸板阀本地手动控制 | Bool
34 | %Q4.1 | GateValve1LocalClose | 闸板阀1本地手动关 | 闸板阀本地手动控制 | Bool
35 | %Q4.2 | GateValve2LocalOpen | 闸板阀2本地手动开 | 闸板阀本地手动控制 | Bool
36 | %Q4.3 | GateValve2LocalClose | 闸板阀2本地手动关 | 闸板阀本地手动控制 | Bool
37 | %Q4.4 | GateValve3LocalOpen | 闸板阀3本地手动开 | 闸板阀本地手动控制 | Bool
38 | %Q4.5 | GateValve3LocalClose | 闸板阀3本地手动关 | 闸板阀本地手动控制 | Bool
39 | %Q4.6 | GateValve4LocalOpen | 闸板阀4本地手动开 | 闸板阀本地手动控制 | Bool
40 | %Q4.7 | GateValve4LocalClose | 闸板阀4本地手动关 | 闸板阀本地手动控制 | Bool
41 | %Q5.0 | GateValve5LocalOpen | 闸板阀5本地手动开 | 闸板阀本地手动控制 | Bool
42 | %Q5.1 | GateValve5LocalClose | 闸板阀5本地手动关 | 闸板阀本地手动控制 | Bool
43 | %Q5.2 | ExhaustLocalOpen | 通排风本地手动开 | 通排风本地手动控制 | Bool
44 | %Q5.3 | ExhaustLocalClose | 通排风本地手动关 | 通排风本地手动控制 | Bool
45 | %Q5.4 | WaterElectromagneticValve1LocalOpen | 水电磁阀1本地手动开 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
46 | %Q5.5 | WaterElectromagneticValve1LocalClose | 水电磁阀1本地手动关 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
47 | %Q5.6 | WaterElectromagneticValve2LocalOpen | 水电磁阀2本地手动开 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
48 | %Q5.7 | WaterElectromagneticValve2LocalClose | 水电磁阀2本地手动关 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
49 | %Q6.0 | WaterElectromagneticValve3LocalOpen | 水电磁阀3本地手动开 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
50 | %Q6.1 | WaterElectromagneticValve3LocalClose | 水电磁阀3本地手动关 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
51 | %Q6.2 | WaterElectromagneticValve4LocalOpen | 水电磁阀4本地手动开 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
52 | %Q6.3 | WaterElectromagneticValve4LocalClose | 水电磁阀4本地手动关 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
53 | %Q6.4 | WaterElectromagneticValve5LocalOpen | 水电磁阀5本地手动开 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
54 | %Q6.5 | WaterElectromagneticValve5LocalClose | 水电磁阀5本地手动关 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
55 | %Q6.6 | WaterElectromagneticValve6LocalOpen | 水电磁阀6本地手动开 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
56 | %Q6.7 | WaterElectromagneticValve6LocalClose | 水电磁阀6本地手动关 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
57 | %Q7.0 | AirMainElectromagneticValveLocalOpen | 气主电磁阀本地手动开 | 气主阀/螺杆泵复位本地手动 | Bool
58 | %Q7.1 | AirMainElectromagneticValveLocalClose | 气主电磁阀本地手动关 | 气主阀/螺杆泵复位本地手动 | Bool
59 | %Q7.2 | ScrewPumpFaultResetLocalOpen | 螺杆泵故障本地手动复位开 | 气主阀/螺杆泵复位本地手动 | Bool
60 | %Q7.3 | ScrewPumpFaultResetLocalClose | 螺杆泵故障本地手动复位关 | 气主阀/螺杆泵复位本地手动 | Bool
61 | %Q24.0 | ScrewPumpPowerOn | 螺杆泵电源自动开 | 螺杆泵自动控制 | Bool
62 | %Q24.1 | ScrewPumpPowerOff | 螺杆泵电源自动关 | 螺杆泵自动控制 | Bool
63 | %Q24.2 | ScrewPumpStart | 螺杆泵自动开 | 螺杆泵自动控制 | Bool
64 | %Q24.3 | ScrewPumpStop | 螺杆泵自动关 | 螺杆泵自动控制 | Bool
65 | %Q24.4 | RootsPumpPowerOn | 罗茨泵电源自动开 | 罗茨泵自动控制 | Bool
66 | %Q24.5 | RootsPumpPowerOff | 罗茨泵电源自动关 | 罗茨泵自动控制 | Bool
67 | %Q24.6 | RootsPumpStart | 罗茨泵自动开 | 罗茨泵自动控制 | Bool
68 | %Q24.7 | RootsPumpStop | 罗茨泵自动关 | 罗茨泵自动控制 | Bool
69 | %Q25.0 | MolecularPump1PowerOn | 分子泵1电源自动开 | 分子泵1自动控制 | Bool
70 | %Q25.1 | MolecularPump1PowerOff | 分子泵1电源自动关 | 分子泵1自动控制 | Bool
71 | %Q25.2 | MolecularPump1Start | 分子泵1自动开 | 分子泵1自动控制 | Bool
72 | %Q25.3 | MolecularPump1Stop | 分子泵1自动关 | 分子泵1自动控制 | Bool
73 | %Q25.4 | MolecularPump2PowerOn | 分子泵2电源自动开 | 分子泵2自动控制 | Bool
74 | %Q25.5 | MolecularPump2PowerOff | 分子泵2电源自动关 | 分子泵2自动控制 | Bool
75 | %Q25.6 | MolecularPump2Start | 分子泵2自动开 | 分子泵2自动控制 | Bool
76 | %Q25.7 | MolecularPump2Stop | 分子泵2自动关 | 分子泵2自动控制 | Bool
77 | %Q26.0 | MolecularPump3PowerOn | 分子泵3电源自动开 | 分子泵3自动控制 | Bool
78 | %Q26.1 | MolecularPump3PowerOff | 分子泵3电源自动关 | 分子泵3自动控制 | Bool
79 | %Q26.2 | MolecularPump3Start | 分子泵3自动开 | 分子泵3自动控制 | Bool
80 | %Q26.3 | MolecularPump3Stop | 分子泵3自动关 | 分子泵3自动控制 | Bool
81 | %Q26.4 | ElectromagneticValve1OpenOutput | 电磁阀1自动开 | 电磁阀自动控制 | Bool
82 | %Q26.5 | ElectromagneticValve1CloseOutput | 电磁阀1自动关 | 电磁阀自动控制 | Bool
83 | %Q26.6 | ElectromagneticValve2OpenOutput | 电磁阀2自动开 | 电磁阀自动控制 | Bool
84 | %Q26.7 | ElectromagneticValve2CloseOutput | 电磁阀2自动关 | 电磁阀自动控制 | Bool
85 | %Q27.0 | ElectromagneticValve3OpenOutput | 电磁阀3自动开 | 电磁阀自动控制 | Bool
86 | %Q27.1 | ElectromagneticValve3CloseOutput | 电磁阀3自动关 | 电磁阀自动控制 | Bool
87 | %Q27.2 | ElectromagneticValve4OpenOutput | 电磁阀4自动开 | 电磁阀自动控制 | Bool
88 | %Q27.3 | ElectromagneticValve4CloseOutput | 电磁阀4自动关 | 电磁阀自动控制 | Bool
89 | %Q27.4 | VentValve1OpenOutput | 放气阀1自动开 | 放气阀自动控制 | Bool
90 | %Q27.5 | VentValve1CloseOutput | 放气阀1自动关 | 放气阀自动控制 | Bool
91 | %Q27.6 | VentValve2OpenOutput | 放气阀2自动开 | 放气阀自动控制 | Bool
92 | %Q27.7 | VentValve2CloseOutput | 放气阀2自动关 | 放气阀自动控制 | Bool
93 | %Q28.0 | GateValve1OpenOutput | 闸板阀1自动开 | 闸板阀自动控制 | Bool
94 | %Q28.1 | GateValve1CloseOutput | 闸板阀1自动关 | 闸板阀自动控制 | Bool
95 | %Q28.2 | GateValve2OpenOutput | 闸板阀2自动开 | 闸板阀自动控制 | Bool
96 | %Q28.3 | GateValve2CloseOutput | 闸板阀2自动关 | 闸板阀自动控制 | Bool
97 | %Q28.4 | GateValve3OpenOutput | 闸板阀3自动开 | 闸板阀自动控制 | Bool
98 | %Q28.5 | GateValve3CloseOutput | 闸板阀3自动关 | 闸板阀自动控制 | Bool
99 | %Q28.6 | GateValve4OpenOutput | 闸板阀4自动开 | 闸板阀自动控制 | Bool
100 | %Q28.7 | GateValve4CloseOutput | 闸板阀4自动关 | 闸板阀自动控制 | Bool
101 | %Q29.0 | GateValve5OpenOutput | 闸板阀5自动开 | 闸板阀自动控制 | Bool
102 | %Q29.1 | GateValve5CloseOutput | 闸板阀5自动关 | 闸板阀自动控制 | Bool
103 | %Q29.2 | ExhaustOpenOutput | 通排风自动开 | 通排风自动控制 | Bool
104 | %Q29.3 | ExhaustCloseOutput | 通排风自动关 | 通排风自动控制 | Bool
105 | %Q29.4 | WaterElectromagneticValve1OpenOutput | 水电磁阀1自动开 | 水电磁阀自动控制 | Bool
106 | %Q29.5 | WaterElectromagneticValve1CloseOutput | 水电磁阀1自动关 | 水电磁阀自动控制 | Bool
107 | %Q29.6 | WaterElectromagneticValve2OpenOutput | 水电磁阀2自动开 | 水电磁阀自动控制 | Bool
108 | %Q29.7 | WaterElectromagneticValve2CloseOutput | 水电磁阀2自动关 | 水电磁阀自动控制 | Bool
109 | %Q30.0 | WaterElectromagneticValve3OpenOutput | 水电磁阀3自动开 | 水电磁阀自动控制 | Bool
110 | %Q30.1 | WaterElectromagneticValve3CloseOutput | 水电磁阀3自动关 | 水电磁阀自动控制 | Bool
111 | %Q30.2 | WaterElectromagneticValve4OpenOutput | 水电磁阀4自动开 | 水电磁阀自动控制 | Bool
112 | %Q30.3 | WaterElectromagneticValve4CloseOutput | 水电磁阀4自动关 | 水电磁阀自动控制 | Bool
113 | %Q30.4 | WaterElectromagneticValve5OpenOutput | 水电磁阀5自动开 | 水电磁阀自动控制 | Bool
114 | %Q30.5 | WaterElectromagneticValve5CloseOutput | 水电磁阀5自动关 | 水电磁阀自动控制 | Bool
115 | %Q30.6 | WaterElectromagneticValve6OpenOutput | 水电磁阀6自动开 | 水电磁阀自动控制 | Bool
116 | %Q30.7 | WaterElectromagneticValve6CloseOutput | 水电磁阀6自动关 | 水电磁阀自动控制 | Bool
117 | %Q31.0 | AirMainElectromagneticValveOpenOutput | 气主电磁阀自动开 | 气主阀/复位自动控制 | Bool
118 | %Q31.1 | AirMainElectromagneticValveCloseOutput | 气主电磁阀自动关 | 气主阀/复位自动控制 | Bool
119 | %Q31.2 | ScrewPumpFaultResetOpen | 螺杆泵故障自动复位开 | 气主阀/复位自动控制 | Bool
120 | %Q31.3 | ScrewPumpFaultResetClose | 螺杆泵故障自动复位关 | 气主阀/复位自动控制 | Bool
▶ 模拟量输出 QW — Word（共7点）
1 | %QW40 | MolecularPumpStartStopSelect | 分子泵启停选择 | 内存/字输出 | Word(Int)
2 | %QW42 | GaugeCriterion | 真空规判据 | 内存/字输出 | Word(Int)
3 | %QW44 | MolecularPumpCriterion | 分子泵判据 | 内存/字输出 | Word(Int)
4 | %QW22 | MolecularPump1AddressTransfer | 分子泵1启停地址传送 | 分子泵地址传送 | Word(Int)
5 | %QW34 | MolecularPump2AddressTransfer | 分子泵2启停地址传送 | 分子泵地址传送 | Word(Int)
6 | %QW46 | MolecularPump3AddressTransfer | 分子泵3启停地址传送 | 分子泵地址传送 | Word(Int)
7 | %QW100 | ScrewPumpSpeedOutput | 螺杆泵转速输出 | 螺杆泵转速 | Word(Int)

## 01.输入信号(I)
真空系统 PLC 点位映射总表 ¦ 设备服务: sys/vacuum/2 ¦ 通讯协议: OPC UA (西门子 PLC)
序号 | PLC地址 | C++函数名 | 信号描述 | 所属分类 | 数据类型
泵类设备上电反馈
1 | %I0.0 | ScrewPumpPowerFeedback | 螺杆泵上电反馈 | 泵类设备上电反馈 | Bool
2 | %I0.1 | RootsPumpPowerFeedback | 罗茨泵上电反馈 | 泵类设备上电反馈 | Bool
3 | %I0.2 | MolecularPump1PowerFeedback | 分子泵1上电反馈 | 泵类设备上电反馈 | Bool
4 | %I0.3 | MolecularPump2PowerFeedback | 分子泵2上电反馈 | 泵类设备上电反馈 | Bool
5 | %I0.4 | MolecularPump3PowerFeedback | 分子泵3上电反馈 | 泵类设备上电反馈 | Bool
系统保护信号
6 | %I0.5 | PhaseSequenceProtection | 相序保护 | 系统保护信号 | Bool
电磁阀到位信号
7 | %I0.6 | ElectromagneticValve1OpenFeedback | 电磁阀1开到位信号 | 电磁阀到位信号 | Bool
8 | %I0.7 | ElectromagneticValve1CloseFeedback | 电磁阀1关到位信号 | 电磁阀到位信号 | Bool
9 | %I1.0 | ElectromagneticValve2OpenFeedback | 电磁阀2开到位信号 | 电磁阀到位信号 | Bool
10 | %I1.1 | ElectromagneticValve2CloseFeedback | 电磁阀2关到位信号 | 电磁阀到位信号 | Bool
11 | %I1.2 | ElectromagneticValve3OpenFeedback | 电磁阀3开到位信号 | 电磁阀到位信号 | Bool
12 | %I1.3 | ElectromagneticValve3CloseFeedback | 电磁阀3关到位信号 | 电磁阀到位信号 | Bool
13 | %I1.4 | ElectromagneticValve4OpenFeedback | 电磁阀4开到位信号 | 电磁阀到位信号 | Bool
14 | %I1.5 | ElectromagneticValve4CloseFeedback | 电磁阀4关到位信号 | 电磁阀到位信号 | Bool
放气阀到位信号
15 | %I8.0 | VentValve1OpenFeedback | 放气阀1开到位信号 | 放气阀到位信号 | Bool
16 | %I8.1 | VentValve1CloseFeedback | 放气阀1关到位信号 | 放气阀到位信号 | Bool
17 | %I8.2 | VentValve2OpenFeedback | 放气阀2开到位信号 | 放气阀到位信号 | Bool
18 | %I8.3 | VentValve2CloseFeedback | 放气阀2关到位信号 | 放气阀到位信号 | Bool
闸板阀到位信号
19 | %I8.4 | GateValve1OpenFeedback | 闸板阀1开到位 | 闸板阀到位信号 | Bool
20 | %I8.5 | GateValve1CloseFeedback | 闸板阀1关到位 | 闸板阀到位信号 | Bool
21 | %I8.6 | GateValve2OpenFeedback | 闸板阀2开到位 | 闸板阀到位信号 | Bool
22 | %I8.7 | GateValve2CloseFeedback | 闸板阀2关到位 | 闸板阀到位信号 | Bool
23 | %I9.0 | GateValve3OpenFeedback | 闸板阀3开到位 | 闸板阀到位信号 | Bool
24 | %I9.1 | GateValve3CloseFeedback | 闸板阀3关到位 | 闸板阀到位信号 | Bool
25 | %I9.2 | GateValve4OpenFeedback | 闸板阀4开到位 | 闸板阀到位信号 | Bool
26 | %I9.3 | GateValve4CloseFeedback | 闸板阀4关到位 | 闸板阀到位信号 | Bool
27 | %I9.4 | GateValve5OpenFeedback | 闸板阀5开到位 | 闸板阀到位信号 | Bool
28 | %I9.5 | GateValve5CloseFeedback | 闸板阀5关到位 | 闸板阀到位信号 | Bool
运动控制系统信号
29 | %I9.6 | MotionControlSystemOnline | 运动控制系统设备在线 | 运动控制系统信号 | Bool
30 | %I9.7 | GateValve5ActionPermit | 闸板阀5动作允许信号 | 运动控制系统信号 | Bool
31 | %I12.0 | MotionControlRequestOpenGateValve5 | 运控请求开闸板阀5 | 运动控制系统信号 | Bool
32 | %I12.1 | MotionControlRequestCloseGateValve5 | 运控请求关闸板阀5 | 运动控制系统信号 | Bool
运动控制备用位
33 | %I226.4 | MotionControlReserved1 | 运动控制备用1 | 运动控制备用位 | Bool
34 | %I226.5 | MotionControlReserved2 | 运动控制备用2 | 运动控制备用位 | Bool
35 | %I226.6 | MotionControlReserved3 | 运动控制备用3 | 运动控制备用位 | Bool
36 | %I226.7 | MotionControlReserved4 | 运动控制备用4 | 运动控制备用位 | Bool
水流量计反馈
37 | %I79.7 | WaterFlowMeter1 | 水流量计1 | 水流量计反馈 | Bool
38 | %I80.0 | WaterFlowMeter2 | 水流量计2 | 水流量计反馈 | Bool
39 | %I80.1 | WaterFlowMeter3 | 水流量计3 | 水流量计反馈 | Bool
40 | %I80.2 | WaterFlowMeter4 | 水流量计4 | 水流量计反馈 | Bool
41 | %I80.3 | WaterFlowMeter5 | 水流量计5 | 水流量计反馈 | Bool
42 | %I80.4 | WaterFlowMeter6 | 水流量计6 | 水流量计反馈 | Bool
本地许可信号
43 | %I80.5 | LocalPermitVentAtmosphere | 本地允许放大气 | 本地许可信号 | Bool
44 | %I80.6 | LocalPermitVacuum | 本地允许抽真空 | 本地许可信号 | Bool
45 | %I80.7 | LocalPermitTargetChamber | 本地允许靶室连通 | 本地许可信号 | Bool
系统报警
46 | %I72.0 | SystemAlarm | 系统报警 | 系统报警 | Bool
异常标志位
47 | %I70.0 | GateValve1Fault | 闸板阀1异常 | 异常标志位 | Bool
48 | %I70.1 | GateValve2Fault | 闸板阀2异常 | 异常标志位 | Bool
49 | %I70.2 | GateValve3Fault | 闸板阀3异常 | 异常标志位 | Bool
50 | %I70.3 | GateValve4Fault | 闸板阀4异常 | 异常标志位 | Bool
51 | %I70.4 | GateValve5Fault | 闸板阀5异常 | 异常标志位 | Bool
52 | %I70.5 | ElectromagneticValve1Fault | 电磁阀1异常 | 异常标志位 | Bool
53 | %I70.6 | ElectromagneticValve2Fault | 电磁阀2异常 | 异常标志位 | Bool
54 | %I70.7 | ElectromagneticValve3Fault | 电磁阀3异常 | 异常标志位 | Bool
55 | %I71.0 | ElectromagneticValve4Fault | 电磁阀4异常 | 异常标志位 | Bool
56 | %I71.1 | VentValve1Fault | 放气阀1异常 | 异常标志位 | Bool
57 | %I71.2 | VentValve2Fault | 放气阀2异常 | 异常标志位 | Bool
58 | %I71.3 | PhaseSequenceFault | 相序异常 | 异常标志位 | Bool
59 | %I71.4 | ScrewPumpWaterFault | 螺杆泵水路异常 | 异常标志位 | Bool
60 | %I71.5 | MolecularPump1WaterFault | 分子泵1水路异常 | 异常标志位 | Bool
61 | %I71.6 | MolecularPump2WaterFault | 分子泵2水路异常 | 异常标志位 | Bool
62 | %I71.7 | MolecularPump3WaterFault | 分子泵3水路异常 | 异常标志位 | Bool
按钮功能
63 | %I36.0 | LocalRemoteButton | 本地/远程切换按钮 | 按钮功能 | Bool
64 | %I36.1 | ManualAutoButton | 手动/自动切换按钮 | 按钮功能 | Bool
65 | %I36.2 | EmergencyStop | 急停按钮 | 按钮功能 | Bool
66 | %I36.3 | OneKeyVacuumStart | 一键抽真空启动 | 按钮功能 | Bool
67 | %I36.4 | OneKeyVacuumStop | 一键抽真空停止 | 按钮功能 | Bool
68 | %I36.5 | VentStart | 放气启动 | 按钮功能 | Bool
69 | %I36.6 | VentStop | 放气停止 | 按钮功能 | Bool
70 | %I36.7 | AlarmReset | 报警复位 | 按钮功能 | Bool
状态反馈
71 | %I37.1 | AutoState | 自动模式状态 | 状态反馈 | Bool
72 | %I37.2 | ManualState | 手动模式状态 | 状态反馈 | Bool
73 | %I37.3 | LocalState | 本地模式状态 | 状态反馈 | Bool
74 | %I37.4 | RemoteState | 远程模式状态 | 状态反馈 | Bool
通信异常
75 | %I106.0 | ScrewPumpCommFault | 螺杆泵通信异常 | 通信异常 | Bool
76 | %I106.1 | ScrewPumpFaultResetState | 螺杆泵故障复位状态 | 通信异常 | Bool
77 | %I152.0 | VacuumGauge1CommFault | 真空规1通信异常 | 通信异常 | Bool
78 | %I152.1 | VacuumGauge2CommFault | 真空规2通信异常 | 通信异常 | Bool
79 | %I200.0 | MolecularPump1CommFault | 分子泵1通信异常 | 通信异常 | Bool
80 | %I200.1 | MolecularPump2CommFault | 分子泵2通信异常 | 通信异常 | Bool
81 | %I200.2 | MolecularPump3CommFault | 分子泵3通信异常 | 通信异常 | Bool
输出状态反馈
82 | %I82.0 | ScrewPumpVFDEnableState | 螺杆泵变频器驱动使能输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
83 | %I82.1 | ScrewPumpPowerState | 螺杆泵上电输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
84 | %I82.2 | RootsPumpStartStopState | 罗茨泵启停开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
85 | %I82.3 | RootsPumpPowerState | 罗茨泵上电输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
86 | %I82.4 | MolecularPump1PowerState | 分子泵1上电输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
87 | %I82.5 | MolecularPump2PowerState | 分子泵2上电输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
88 | %I82.6 | MolecularPump3PowerState | 分子泵3上电输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
89 | %I83.0 | GateValve1OpenState | 闸板阀1开输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
90 | %I83.1 | GateValve1CloseState | 闸板阀1关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
91 | %I83.2 | GateValve2OpenState | 闸板阀2开输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
92 | %I83.3 | GateValve2CloseState | 闸板阀2关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
93 | %I83.4 | GateValve3OpenState | 闸板阀3开输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
94 | %I83.5 | GateValve3CloseState | 闸板阀3关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
95 | %I83.6 | GateValve4OpenState | 闸板阀4开输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
96 | %I83.7 | GateValve4CloseState | 闸板阀4关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
97 | %I84.0 | GateValve5OpenState | 闸板阀5开输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
98 | %I84.1 | GateValve5CloseState | 闸板阀5关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
99 | %I78.1 | ExhaustOpenState | 通排风开到位 | 输出状态反馈 | Bool
100 | %I78.2 | ExhaustCloseState | 通排风关到位 | 输出状态反馈 | Bool
101 | %I84.2 | ExhaustOpenStateFeedback | 通排风开输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
102 | %I84.3 | ExhaustCloseStateFeedback | 通排风关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
103 | %I84.4 | ElectromagneticValve1State | 电磁阀1开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
104 | %I84.5 | ElectromagneticValve2State | 电磁阀2开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
105 | %I84.6 | ElectromagneticValve3State | 电磁阀3开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
106 | %I84.7 | ElectromagneticValve4State | 电磁阀4开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
107 | %I85.0 | VentValve1State | 放气阀1开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
108 | %I85.1 | VentValve2State | 放气阀2开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
109 | %I85.2 | WaterElectromagneticValve1State | 水电磁阀1开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
110 | %I85.3 | WaterElectromagneticValve2State | 水电磁阀2开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
111 | %I85.4 | WaterElectromagneticValve3State | 水电磁阀3开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
112 | %I85.5 | WaterElectromagneticValve4State | 水电磁阀4开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
113 | %I85.6 | WaterElectromagneticValve5State | 水电磁阀5开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
114 | %I85.7 | WaterElectromagneticValve6State | 水电磁阀6开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
115 | %I86.0 | AirMainElectromagneticValveState | 气主电磁阀开关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
116 | %I86.1 | MotionControlSystemOpenState | 运动控制系统开输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
117 | %I86.2 | MotionControlSystemCloseState | 运动控制系统关输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
118 | %I86.3 | MolecularPump1PowerOutputState | 分子泵1电源输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
119 | %I86.4 | MolecularPump2PowerOutputState | 分子泵2电源输出状态 | 输出状态反馈 | Bool
120 | %I86.5 | MolecularPump3PowerOutputState | 分子泵3电源输出状态 | 输出状态反馈 | Bool

## 02.模拟量输入(IW)
真空系统 PLC 点位映射总表 ¦ 设备服务: sys/vacuum/2 ¦ 通讯协议: OPC UA (西门子 PLC)
序号 | PLC地址 | C++函数名 | 信号描述 | 所属分类 | 数据类型
模拟量输入
1 | %IW130 | ResistanceGaugeVoltage | 睿宝电阻规模拟量输入（电压） | 模拟量输入 | Word(Int)
2 | %IW132 | AirPressureSensorCurrent | 气路压力传感器模拟量输入（电流） | 模拟量输入 | Word(Int)
3 | %IW24 | MolecularPump1Speed | 分子泵1转速 | 模拟量输入 | Word(Int)
4 | %IW36 | MolecularPump2Speed | 分子泵2转速 | 模拟量输入 | Word(Int)
5 | %IW48 | MolecularPump3Speed | 分子泵3转速 | 模拟量输入 | Word(Int)
6 | %IW88 | ScrewPumpSpeedFeedback | 螺杆泵转速反馈 | 模拟量输入 | Word(Int)
7 | %IW92 | ScrewPumpFaultFeedback | 螺杆泵故障反馈 | 模拟量输入 | Word(Int)
8 | %IW94 | ScrewPumpErrorCode | 螺杆泵错误码 | 模拟量输入 | Word(Int)
9 | %IW140 | VacuumGauge1 | 真空规1读数 | 模拟量输入 | Word(Int)
10 | %IW144 | VacuumGauge2 | 真空规2读数 | 模拟量输入 | Word(Int)
11 | %IW148 | VacuumGauge3 | 真空规3读数 | 模拟量输入 | Word(Int)
12 | %IW188 | MolecularPump1ErrorCode | 分子泵1错误码 | 模拟量输入 | Word(Int)
13 | %IW192 | MolecularPump2ErrorCode | 分子泵2错误码 | 模拟量输入 | Word(Int)
14 | %IW196 | MolecularPump3ErrorCode | 分子泵3错误码 | 模拟量输入 | Word(Int)
心跳/状态
15 | %IW228 | MachineHeartbeat | 机组通信心跳 | 心跳/状态 | Word(Int)
16 | %IW230 | SystemStatus | 系统状态 | 心跳/状态 | Word(Int)
17 | %IW232 | CentralMonitorHeartbeat | 集中监控心跳 | 心跳/状态 | Word(Int)

## 03.输出信号(Q)
真空系统 PLC 点位映射总表 ¦ 设备服务: sys/vacuum/2 ¦ 通讯协议: OPC UA (西门子 PLC)
序号 | PLC地址 | C++函数名 | 信号描述 | 所属分类 | 数据类型
螺杆泵本地手动控制
1 | %Q0.0 | ScrewPumpPowerLocalOn | 螺杆泵电源本地手动开 | 螺杆泵本地手动控制 | Bool
2 | %Q0.1 | ScrewPumpPowerLocalOff | 螺杆泵电源本地手动关 | 螺杆泵本地手动控制 | Bool
3 | %Q0.2 | ScrewPumpLocalOn | 螺杆泵本地手动开 | 螺杆泵本地手动控制 | Bool
4 | %Q0.3 | ScrewPumpLocalOff | 螺杆泵本地手动关 | 螺杆泵本地手动控制 | Bool
罗茨泵本地手动控制
5 | %Q0.4 | RootsPumpPowerLocalOn | 罗茨泵电源本地手动开 | 罗茨泵本地手动控制 | Bool
6 | %Q0.5 | RootsPumpPowerLocalOff | 罗茨泵电源本地手动关 | 罗茨泵本地手动控制 | Bool
7 | %Q0.6 | RootsPumpLocalOn | 罗茨泵本地手动开 | 罗茨泵本地手动控制 | Bool
8 | %Q0.7 | RootsPumpLocalOff | 罗茨泵本地手动关 | 罗茨泵本地手动控制 | Bool
分子泵1本地手动控制
9 | %Q1.0 | MolecularPump1PowerLocalOn | 分子泵1电源本地手动开 | 分子泵1本地手动控制 | Bool
10 | %Q1.1 | MolecularPump1PowerLocalOff | 分子泵1电源本地手动关 | 分子泵1本地手动控制 | Bool
11 | %Q1.2 | MolecularPump1LocalOn | 分子泵1本地手动开 | 分子泵1本地手动控制 | Bool
12 | %Q1.3 | MolecularPump1LocalOff | 分子泵1本地手动关 | 分子泵1本地手动控制 | Bool
分子泵2本地手动控制
13 | %Q1.4 | MolecularPump2PowerLocalOn | 分子泵2电源本地手动开 | 分子泵2本地手动控制 | Bool
14 | %Q1.5 | MolecularPump2PowerLocalOff | 分子泵2电源本地手动关 | 分子泵2本地手动控制 | Bool
15 | %Q1.6 | MolecularPump2LocalOn | 分子泵2本地手动开 | 分子泵2本地手动控制 | Bool
16 | %Q1.7 | MolecularPump2LocalOff | 分子泵2本地手动关 | 分子泵2本地手动控制 | Bool
分子泵3本地手动控制
17 | %Q2.0 | MolecularPump3PowerLocalOn | 分子泵3电源本地手动开 | 分子泵3本地手动控制 | Bool
18 | %Q2.1 | MolecularPump3PowerLocalOff | 分子泵3电源本地手动关 | 分子泵3本地手动控制 | Bool
19 | %Q2.2 | MolecularPump3LocalOn | 分子泵3本地手动开 | 分子泵3本地手动控制 | Bool
20 | %Q2.3 | MolecularPump3LocalOff | 分子泵3本地手动关 | 分子泵3本地手动控制 | Bool
电磁阀本地手动控制
21 | %Q2.4 | ElectromagneticValve1LocalOpen | 电磁阀1本地手动开 | 电磁阀本地手动控制 | Bool
22 | %Q2.5 | ElectromagneticValve1LocalClose | 电磁阀1本地手动关 | 电磁阀本地手动控制 | Bool
23 | %Q2.6 | ElectromagneticValve2LocalOpen | 电磁阀2本地手动开 | 电磁阀本地手动控制 | Bool
24 | %Q2.7 | ElectromagneticValve2LocalClose | 电磁阀2本地手动关 | 电磁阀本地手动控制 | Bool
25 | %Q3.0 | ElectromagneticValve3LocalOpen | 电磁阀3本地手动开 | 电磁阀本地手动控制 | Bool
26 | %Q3.1 | ElectromagneticValve3LocalClose | 电磁阀3本地手动关 | 电磁阀本地手动控制 | Bool
27 | %Q3.2 | ElectromagneticValve4LocalOpen | 电磁阀4本地手动开 | 电磁阀本地手动控制 | Bool
28 | %Q3.3 | ElectromagneticValve4LocalClose | 电磁阀4本地手动关 | 电磁阀本地手动控制 | Bool
放气阀本地手动控制
29 | %Q3.4 | VentValve1LocalOpen | 放气阀1本地手动开 | 放气阀本地手动控制 | Bool
30 | %Q3.5 | VentValve1LocalClose | 放气阀1本地手动关 | 放气阀本地手动控制 | Bool
31 | %Q3.6 | VentValve2LocalOpen | 放气阀2本地手动开 | 放气阀本地手动控制 | Bool
32 | %Q3.7 | VentValve2LocalClose | 放气阀2本地手动关 | 放气阀本地手动控制 | Bool
闸板阀本地手动控制
33 | %Q4.0 | GateValve1LocalOpen | 闸板阀1本地手动开 | 闸板阀本地手动控制 | Bool
34 | %Q4.1 | GateValve1LocalClose | 闸板阀1本地手动关 | 闸板阀本地手动控制 | Bool
35 | %Q4.2 | GateValve2LocalOpen | 闸板阀2本地手动开 | 闸板阀本地手动控制 | Bool
36 | %Q4.3 | GateValve2LocalClose | 闸板阀2本地手动关 | 闸板阀本地手动控制 | Bool
37 | %Q4.4 | GateValve3LocalOpen | 闸板阀3本地手动开 | 闸板阀本地手动控制 | Bool
38 | %Q4.5 | GateValve3LocalClose | 闸板阀3本地手动关 | 闸板阀本地手动控制 | Bool
39 | %Q4.6 | GateValve4LocalOpen | 闸板阀4本地手动开 | 闸板阀本地手动控制 | Bool
40 | %Q4.7 | GateValve4LocalClose | 闸板阀4本地手动关 | 闸板阀本地手动控制 | Bool
41 | %Q5.0 | GateValve5LocalOpen | 闸板阀5本地手动开 | 闸板阀本地手动控制 | Bool
42 | %Q5.1 | GateValve5LocalClose | 闸板阀5本地手动关 | 闸板阀本地手动控制 | Bool
通排风本地手动控制
43 | %Q5.2 | ExhaustLocalOpen | 通排风本地手动开 | 通排风本地手动控制 | Bool
44 | %Q5.3 | ExhaustLocalClose | 通排风本地手动关 | 通排风本地手动控制 | Bool
水电磁阀本地手动控制
45 | %Q5.4 | WaterElectromagneticValve1LocalOpen | 水电磁阀1本地手动开 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
46 | %Q5.5 | WaterElectromagneticValve1LocalClose | 水电磁阀1本地手动关 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
47 | %Q5.6 | WaterElectromagneticValve2LocalOpen | 水电磁阀2本地手动开 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
48 | %Q5.7 | WaterElectromagneticValve2LocalClose | 水电磁阀2本地手动关 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
49 | %Q6.0 | WaterElectromagneticValve3LocalOpen | 水电磁阀3本地手动开 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
50 | %Q6.1 | WaterElectromagneticValve3LocalClose | 水电磁阀3本地手动关 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
51 | %Q6.2 | WaterElectromagneticValve4LocalOpen | 水电磁阀4本地手动开 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
52 | %Q6.3 | WaterElectromagneticValve4LocalClose | 水电磁阀4本地手动关 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
53 | %Q6.4 | WaterElectromagneticValve5LocalOpen | 水电磁阀5本地手动开 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
54 | %Q6.5 | WaterElectromagneticValve5LocalClose | 水电磁阀5本地手动关 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
55 | %Q6.6 | WaterElectromagneticValve6LocalOpen | 水电磁阀6本地手动开 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
56 | %Q6.7 | WaterElectromagneticValve6LocalClose | 水电磁阀6本地手动关 | 水电磁阀本地手动控制 | Bool
气主阀/螺杆泵复位本地手动
57 | %Q7.0 | AirMainElectromagneticValveLocalOpen | 气主电磁阀本地手动开 | 气主阀/螺杆泵复位本地手动 | Bool
58 | %Q7.1 | AirMainElectromagneticValveLocalClose | 气主电磁阀本地手动关 | 气主阀/螺杆泵复位本地手动 | Bool
59 | %Q7.2 | ScrewPumpFaultResetLocalOpen | 螺杆泵故障本地手动复位开 | 气主阀/螺杆泵复位本地手动 | Bool
60 | %Q7.3 | ScrewPumpFaultResetLocalClose | 螺杆泵故障本地手动复位关 | 气主阀/螺杆泵复位本地手动 | Bool
螺杆泵自动控制
61 | %Q24.0 | ScrewPumpPowerOn | 螺杆泵电源自动开 | 螺杆泵自动控制 | Bool
62 | %Q24.1 | ScrewPumpPowerOff | 螺杆泵电源自动关 | 螺杆泵自动控制 | Bool
63 | %Q24.2 | ScrewPumpStart | 螺杆泵自动开 | 螺杆泵自动控制 | Bool
64 | %Q24.3 | ScrewPumpStop | 螺杆泵自动关 | 螺杆泵自动控制 | Bool
罗茨泵自动控制
65 | %Q24.4 | RootsPumpPowerOn | 罗茨泵电源自动开 | 罗茨泵自动控制 | Bool
66 | %Q24.5 | RootsPumpPowerOff | 罗茨泵电源自动关 | 罗茨泵自动控制 | Bool
67 | %Q24.6 | RootsPumpStart | 罗茨泵自动开 | 罗茨泵自动控制 | Bool
68 | %Q24.7 | RootsPumpStop | 罗茨泵自动关 | 罗茨泵自动控制 | Bool
分子泵1自动控制
69 | %Q25.0 | MolecularPump1PowerOn | 分子泵1电源自动开 | 分子泵1自动控制 | Bool
70 | %Q25.1 | MolecularPump1PowerOff | 分子泵1电源自动关 | 分子泵1自动控制 | Bool
71 | %Q25.2 | MolecularPump1Start | 分子泵1自动开 | 分子泵1自动控制 | Bool
72 | %Q25.3 | MolecularPump1Stop | 分子泵1自动关 | 分子泵1自动控制 | Bool
分子泵2自动控制
73 | %Q25.4 | MolecularPump2PowerOn | 分子泵2电源自动开 | 分子泵2自动控制 | Bool
74 | %Q25.5 | MolecularPump2PowerOff | 分子泵2电源自动关 | 分子泵2自动控制 | Bool
75 | %Q25.6 | MolecularPump2Start | 分子泵2自动开 | 分子泵2自动控制 | Bool
76 | %Q25.7 | MolecularPump2Stop | 分子泵2自动关 | 分子泵2自动控制 | Bool
分子泵3自动控制
77 | %Q26.0 | MolecularPump3PowerOn | 分子泵3电源自动开 | 分子泵3自动控制 | Bool
78 | %Q26.1 | MolecularPump3PowerOff | 分子泵3电源自动关 | 分子泵3自动控制 | Bool
79 | %Q26.2 | MolecularPump3Start | 分子泵3自动开 | 分子泵3自动控制 | Bool
80 | %Q26.3 | MolecularPump3Stop | 分子泵3自动关 | 分子泵3自动控制 | Bool
电磁阀自动控制
81 | %Q26.4 | ElectromagneticValve1OpenOutput | 电磁阀1自动开 | 电磁阀自动控制 | Bool
82 | %Q26.5 | ElectromagneticValve1CloseOutput | 电磁阀1自动关 | 电磁阀自动控制 | Bool
83 | %Q26.6 | ElectromagneticValve2OpenOutput | 电磁阀2自动开 | 电磁阀自动控制 | Bool
84 | %Q26.7 | ElectromagneticValve2CloseOutput | 电磁阀2自动关 | 电磁阀自动控制 | Bool
85 | %Q27.0 | ElectromagneticValve3OpenOutput | 电磁阀3自动开 | 电磁阀自动控制 | Bool
86 | %Q27.1 | ElectromagneticValve3CloseOutput | 电磁阀3自动关 | 电磁阀自动控制 | Bool
87 | %Q27.2 | ElectromagneticValve4OpenOutput | 电磁阀4自动开 | 电磁阀自动控制 | Bool
88 | %Q27.3 | ElectromagneticValve4CloseOutput | 电磁阀4自动关 | 电磁阀自动控制 | Bool
放气阀自动控制
89 | %Q27.4 | VentValve1OpenOutput | 放气阀1自动开 | 放气阀自动控制 | Bool
90 | %Q27.5 | VentValve1CloseOutput | 放气阀1自动关 | 放气阀自动控制 | Bool
91 | %Q27.6 | VentValve2OpenOutput | 放气阀2自动开 | 放气阀自动控制 | Bool
92 | %Q27.7 | VentValve2CloseOutput | 放气阀2自动关 | 放气阀自动控制 | Bool
闸板阀自动控制
93 | %Q28.0 | GateValve1OpenOutput | 闸板阀1自动开 | 闸板阀自动控制 | Bool
94 | %Q28.1 | GateValve1CloseOutput | 闸板阀1自动关 | 闸板阀自动控制 | Bool
95 | %Q28.2 | GateValve2OpenOutput | 闸板阀2自动开 | 闸板阀自动控制 | Bool
96 | %Q28.3 | GateValve2CloseOutput | 闸板阀2自动关 | 闸板阀自动控制 | Bool
97 | %Q28.4 | GateValve3OpenOutput | 闸板阀3自动开 | 闸板阀自动控制 | Bool
98 | %Q28.5 | GateValve3CloseOutput | 闸板阀3自动关 | 闸板阀自动控制 | Bool
99 | %Q28.6 | GateValve4OpenOutput | 闸板阀4自动开 | 闸板阀自动控制 | Bool
100 | %Q28.7 | GateValve4CloseOutput | 闸板阀4自动关 | 闸板阀自动控制 | Bool
101 | %Q29.0 | GateValve5OpenOutput | 闸板阀5自动开 | 闸板阀自动控制 | Bool
102 | %Q29.1 | GateValve5CloseOutput | 闸板阀5自动关 | 闸板阀自动控制 | Bool
通排风自动控制
103 | %Q29.2 | ExhaustOpenOutput | 通排风自动开 | 通排风自动控制 | Bool
104 | %Q29.3 | ExhaustCloseOutput | 通排风自动关 | 通排风自动控制 | Bool
水电磁阀自动控制
105 | %Q29.4 | WaterElectromagneticValve1OpenOutput | 水电磁阀1自动开 | 水电磁阀自动控制 | Bool
106 | %Q29.5 | WaterElectromagneticValve1CloseOutput | 水电磁阀1自动关 | 水电磁阀自动控制 | Bool
107 | %Q29.6 | WaterElectromagneticValve2OpenOutput | 水电磁阀2自动开 | 水电磁阀自动控制 | Bool
108 | %Q29.7 | WaterElectromagneticValve2CloseOutput | 水电磁阀2自动关 | 水电磁阀自动控制 | Bool
109 | %Q30.0 | WaterElectromagneticValve3OpenOutput | 水电磁阀3自动开 | 水电磁阀自动控制 | Bool
110 | %Q30.1 | WaterElectromagneticValve3CloseOutput | 水电磁阀3自动关 | 水电磁阀自动控制 | Bool
111 | %Q30.2 | WaterElectromagneticValve4OpenOutput | 水电磁阀4自动开 | 水电磁阀自动控制 | Bool
112 | %Q30.3 | WaterElectromagneticValve4CloseOutput | 水电磁阀4自动关 | 水电磁阀自动控制 | Bool
113 | %Q30.4 | WaterElectromagneticValve5OpenOutput | 水电磁阀5自动开 | 水电磁阀自动控制 | Bool
114 | %Q30.5 | WaterElectromagneticValve5CloseOutput | 水电磁阀5自动关 | 水电磁阀自动控制 | Bool
115 | %Q30.6 | WaterElectromagneticValve6OpenOutput | 水电磁阀6自动开 | 水电磁阀自动控制 | Bool
116 | %Q30.7 | WaterElectromagneticValve6CloseOutput | 水电磁阀6自动关 | 水电磁阀自动控制 | Bool
气主阀/复位自动控制
117 | %Q31.0 | AirMainElectromagneticValveOpenOutput | 气主电磁阀自动开 | 气主阀/复位自动控制 | Bool
118 | %Q31.1 | AirMainElectromagneticValveCloseOutput | 气主电磁阀自动关 | 气主阀/复位自动控制 | Bool
119 | %Q31.2 | ScrewPumpFaultResetOpen | 螺杆泵故障自动复位开 | 气主阀/复位自动控制 | Bool
120 | %Q31.3 | ScrewPumpFaultResetClose | 螺杆泵故障自动复位关 | 气主阀/复位自动控制 | Bool

## 04.模拟量输出(QW)
真空系统 PLC 点位映射总表 ¦ 设备服务: sys/vacuum/2 ¦ 通讯协议: OPC UA (西门子 PLC)
序号 | PLC地址 | C++函数名 | 信号描述 | 所属分类 | 数据类型
内存/字输出
1 | %QW40 | MolecularPumpStartStopSelect | 分子泵启停选择 | 内存/字输出 | Word(Int)
2 | %QW42 | GaugeCriterion | 真空规判据 | 内存/字输出 | Word(Int)
3 | %QW44 | MolecularPumpCriterion | 分子泵判据 | 内存/字输出 | Word(Int)
分子泵地址传送
4 | %QW22 | MolecularPump1AddressTransfer | 分子泵1启停地址传送 | 分子泵地址传送 | Word(Int)
5 | %QW34 | MolecularPump2AddressTransfer | 分子泵2启停地址传送 | 分子泵地址传送 | Word(Int)
6 | %QW46 | MolecularPump3AddressTransfer | 分子泵3启停地址传送 | 分子泵地址传送 | Word(Int)
螺杆泵转速
7 | %QW100 | ScrewPumpSpeedOutput | 螺杆泵转速输出 | 螺杆泵转速 | Word(Int)